ELEKTRİK FATURALARINIZDA TASARRUF IŞIK KAYNAKLARINIZI DAHA VERİMLİ OLANLARLA DEĞİŞTİRİN İşletmelerin elektrik tüketiminde aydınlatmanın payı genelde düşüktür. Buna karşın aydınlatmanın önemli olabileccği bazı sanayi dalları da bulunmaktadır. Aydınlatma yükünün çok az olduğu yerlerde bile, enerjide önemli bir tasarruf sağlanabilir. Etkin bir enerji yönetim proğramı yapılırken aydınlatma gözardı edilmemelidir. AYDINLATMA VERİMİ Piyasada çeşitli enerji verimliliği değerlerine sahip değişik türde aydınlatma kaynakları bulunmaktadır. Tablo 1 'de bazı aydınlatma kaynaklarının temel özellikleri verilmektedir. Tablo 1 Genel Aydınlatma Kaynaklarının Özellikleri Tip; Güç (Watt); Verim (Lümen/Watt) *; Omür (saat). - Akkor Flamanlı. Normal; 15- ]000; 10-20; 1000. Halojen; 20 -2000; 20 -25; 2000 -3000. - Flüoresan. Tüp; 6 -65; 50 - 95; 4000 -7000. Kontakt; 9 -25; 45 - 80; 8000 –10000. - Yüksek Basınçlı. Civa; 50 -1000; 40 - 60; 7000. Sodyum; 50 -1000; 70 -120; 6000. - Metal Halide; 400 -2000; 80 -90; 2000 -6000. - Alçak Basınçlı. Sodyum; 8 -180; 1 00 -ı 80; 6000. * Verimlilik, lümen/Watt olarak ifade edilmektedir. (Giren birim enerji başına çıkan ışık akısı) AYDINLATMA SEÇİMİ İÇİN DİĞER ETKENLER Aydınlatmada gözönüne alınacak ilk özellik verimliliktir. Bununla birlikte dikkate alınması gereken bir takım diğer etkenler de vardır. Bu etkenlerden bazıları Tablo 2'de verilmiştir. Tablo 2 Yaygın OIarak Kullanılan Işık Kaynaklarının Çeşitli Özellikleri Tip; Işığın Rengi; Renk Geri Verimi; Maliyeti. - Akkor Flamanlı. Normal; Sıcak; İyi; Düşük. Halojen; Sıcak; Çok iyi; Orta. - Flüoresan. Tüp; Çeşitli renkler; Ortadan iyiye; Orta. Kontakt; Sıcak; iyi; Orta. - Yüksek Basınçlı. Civa; 50 -1000; Orta; Yüksek. Sodyum; Sıcak; Çok zayıf; Yüksek. - Metal Halide; Gün ışığı; zayıf; Çok yüksek. - Alçak Basınçlı. Sodyum; Sarı; Yok; Orta. AYDINLATMA KAYNAKLARININ VERİM VE ÖMÜR AÇlSINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Normal flamanlı lambalarla diğer aydınlatma kaynakları arasındaki ilişki aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Normal flamanlı lambaların ömrü ve verimi 1 olarak alınırsa diğer lambaların buna karşı gelen özellikleri şöyledir. Aydınlatma Kaynağı; Verim Katsayısı; Tahmini Ömür Katsayısı. - Halojen; 2.1-2.5; 2 -3. Tüp Flüoresan; 5 -9; 4-7. Kompakt Flüoresan; 5- 8; 8 -10. Yüksek Basınçlı Civa; 4-6; 7-8. Yüksek Basınçlı Sodyum; 7-12.5; 7. Metal Halide; 8-9; 2-6. Alçak Basınçlı Sodyum; 10-18; 6. AYDINLATMA KAYNAKLARININ SEÇİMİ VE KULLANIM ÖNERİLERİ Aydınlatma kaynaklarının farklı özelliklerine dayanılarak aşağıdaki kullanım önerileri yapılabilir. - Normal Flamanlı Lambalar Kısa süreli çalışmalarda Genel amaçlı yerlerde - Halojen Lambalar Yüksek yoğunluklu aydınlatma İyi renk geri verimi gereken yerlerde - Tüp Flüoresan Sürekli veya kesintili aydınlatma Genel amaçlar için İyi renk geri verimi gereken yerlerde - Kompakt Flüoresan İç ortamlarda yüksek kaliteli aydınlatma gereken yerlerde - Yüksek Basınçlı Civa Buharlı Büyük atölyelerde Dış ortam aydınlatmasında - Yüksek Basınçlı Sodyum Buharlı Dış ortam aydınlatmasında (civa buharlının yerini alabilir) Yol aydınlatmasında Depolama sahalarında - Metal Halide Sınırlı kaynak sayısı gerektiren geniş sahalarda (spor sahaları vb) - Alçak Basınçlı Sodyum Buharlı Renk faktörünün önemli olmadığı dış ortam aydınlatmalarında (otoyol, geniş depolama sahaları) ENERJİ TASARRUFUNA BİR ÖRNEK Dış ortam aydınlatması 250 wattlık 65 adet yüksek basınçlı civa buharlı ampul ile sağlanan bir fabrikada ampuller (verim=52 lümen/watt), 90 wattlık alçak basınçlı sodyum buharlı ampullerle (verim 150 lümen/watt) değiştirilirse ne kadar elektrik tasarrufu sağlanır. Mevcut aydınlatma = Lamba sayısı x Etkinlik faktörü x Lambanın gücü = 65 x 52 x 250 = 845 000 Lümen LS : Aynı aydınlık seviyesi için gerekli lamba sayısı Önerilen aydınlatma = LS x 90 x 150 = 845 000 Lümen LS = 62.59 yaklaşık olarak LS 63 alınırsa: Enerji Tasarrufu = (65 x 250) -(63 x 90) = 10 580 Watt Aydınlatma ihtiyacını 3650 saat/yıl olarak kabul edersek Yıllık enerji tasarrufu = 10.58x 3650 = 38 617 kWh/yıl Aktif enerjinin fiyatı : 115 500 TL/kWh (01.05.2002) Yıllık enerji tasarruf maliyeti = 38 617 x 115 500 = 4 460 263 500 TL/yıl (2787 Euro/yıl) Bu değer ampullerin değiştirme masrafı ile karşılaştırılmalıdır. Bu değerlendirme yapılırken yüksek basınçlı sodyum buharlı ampullerin ömürlerinin biraz daha kısa olduğu göz önüne alınması gereklidir. ÖNERİLER • Aydınlatma sistemlerinizi gözden geçirin daha verimli aydınlatmaya geçebilmek için fırsatları değerlendirin. Örneğin: • Aydınlatına armatürlerinde herhangi bir değişiklik yapılması düşünülmüyorsa 1000 saat/yıldan fazla kullanılmış akkor flamanlı ampuller kompakt flüoresan ampullerle değiştirilebilir. Armatürde de değişiklik yapılacak ise akkor flamanlı ampuller, llüoresan tüp Iambalarla değiştirilmelidir. • Ampullerde değişiklik yapılabiliyor ise, yüksek basınçlı civa buharlı ampullerin yüksek basınçlı sodyum buharlı ampuller ile değiştirilmesi kayda değer olabilir. • Çalışılmayan sahalarda aydınlatma için alçak basınçlı sodyum buharlı ampullerin kullanılması her zaman uygundur. • Aydınlatma armatürlerinizin değişlirilmesini planlamış iseniz, modern verimli aydınlatma kaynakları ile değiştirilmesinin maliyetini kontrol ediniz. Bu maliyet karşılaştırılmasında uzun ömürlü kaynakların bakım masraflarının daha az olacağını gözönüne alınız. • Basit ve düşük masraflı önlemler şunları içerir: • Aydınlatma armatürlerini temiz tutunuz. • Yapay aydınlatma gereğini azaltmak ve gün ışığından daha fazla yararlanabilmek üzere pencere camlarını düzenli olarak temizleyiniz. • Ortam aydınlatmasını gün ışığına göre çalışan fotosellerle kontrol ediniz. • Çalışılmayan zamanlarda sadece güvenlik amaçlı yeterli aydınlık sağlayınız.