ELEKTRiK FATURALARINDA TASARRUF

GÜÇ FAKTÖRÜNÜ DÜZELTME

Tarifelere bağımlı olarak düşük güç faktörü fabrikalar için yüksek elektrik faturasına neden olur. Reaktif güç kompanzasyonu için kondansatörlerin yerleştirilmesi ençok bilinen yöntemdir. Bu da tesisin güç faktörünü yükseltir. Genellikle kondansatör grupları ana trafo binasında ölçü cihazlarının yakınına yerleştirilir. Düşük güç faktörünün tesisin dağıtım şebekesi kayıplarını daha da artıracağı unutulmamalıdır. Bu nedenle, tesiste ana kullanıcıların yakınına da kondansatör yerleştirmek haklı bir ekonomik neden olabilir.

Umumiyetle dağıtım hatlarının direnç kayıpları nominal gücün % 3'ü olacak şekilde tasarlanmıştır. Uzun hatlarda gerilim düşümü sınırlayıcı faktördür. Sonuç aynıdır ve güç kayıpları gerilimden hesaplanabilir:

Azami gerilim düşümü
Nominal Gücün % 'si olarak güç kayıpları = x 100
Normal Gerilim

Grafik gerçek hat kayıplarını (taşınan gücün yüzdesi olarak) güç faktörü ve tasarım kayıplarının bir fonksiyonu (nominal gücün yüzdesi olarak) cinsinden göstermektedir .

Grafikte:
Nominal gücün % si olarak 
tasarım kaybı
İletilen gücün % si olarak gerçek kayıp = 
( Güç faktörü )2

olarak belirlenmiştir.